ЗАТВЕРДЖУЮ

Технічний директор

________________________

________________________

“_____” ______________ 20__ р.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до побудови

структурованої кабельної системи (СКС)

в будівлі за адресою:

__________________________________

| УЗГОДЖЕНО від _______________ Заступник технічного директора з питань розвитку сервісних платформ та інформаційних технологій __________________________________ "____" _____________ 20__ р. | УЗГОДЖЕНО від __________________ Директор Фірми ___________________ _________________________________ "____" _____________ 20__ р. |
| --- | --- |
| Начальник відділу експлуатації комутаційних систем, радіомережі та систем передачі __________________________ "____" _______________ 20__ р. |  |
| Начальник відділу планування та впровадження інфраструктурних та прикладних систем __________________________ "____" _______________ 20__ р. |  |
| Начальник ЦТЕ МММЗ №3 __________________________ "____" _______________ 20__ р. |  |

СКС є складовою частиною робочого проекту „Будівництво мережі зв’язку ДП „__________________”. Пристосування приміщень в Будинку зв’язку за адресою: __________________________________________________, для розміщення телекомунікаційного обладнання” (розділ 12.4.1 - Слабкострумові мережі), який розробляє проектно-кошторисний відділ ДП „_________________” місто ________, згідно договору з філією „_______” ДП „______________”.

Мета цього документу полягає у визначенні технічних вимог щодо проектування та побудови структурованої кабельної системи в будівлі Замовника.

Структурована кабельна система (СКС) - уніфіковане на фізичному рівні транспортне телекомунікаційне середовище будівлі на базі первісної слабкострумової кабельної мережі загального користування.

- Загальні положення.

  - Мета розробки.

Метою розробки розділу ”Структурована кабельна система” робочого проекту „Будівництво мережі зв’язку ДП „__________________”. Пристосування приміщень в Будинку зв’язку за адресою:______________________________________, для розміщення телекомунікаційного обладнання” (далі РП) є створення СКС на __ поверсі об’єкту філії „_____” ДП „_____________” за адресою_____________________________________________

РП та весь комплект документації виконується українською мовою у шести примірниках та 1 копія на компакт диску.

РП є власністю Замовника.

  - Перелік документів, від замовника, на підставі яких створюється СКС.

    - План приміщень ___ поверху.

    - Розміри приміщень та висота стелі вказані на планах відповідних приміщень.

    - Наявність кабельних каналів, фальшпідлоги та фальшстелі.

    - Матеріали стін, розташування дверних та віконних прорізів.

    - Попередній план розміщення робочих місць (РМ) та комутаційного центру.

    - Кількість робочих місць/портів: основних – 59/118, резервних – 13/26.

- Призначення та мета створення СКС.

  - Призначення СКС.

Створення єдиної комунікаційної інфраструктури, що об’єднує усі види засобів передачі інформації локальної комп’ютерної та телефонної мереж на базі єдиної кабельної системи. СКС створюється з урахуванням світових стандартів та повинна відповідати вимогам до відкритих систем. Конфігурація СКС та обладнання, що застосовується, повинні забезпечувати можливість легкого нарощування СКС без порушень роботи змонтованої кабельної системи.

СКС, що проектується повинна:

- відповідати нормам та методикам на проектування, які відповідають вимогам діючих стандартів;

- надавати можливість адмініструванню, відповідно стандартам;

- використовувати складові, що відповідають технічному рівню діючих стандартів;

- мати гарантії виробника продукції складових СКС.

СКС, що проектується повинна бути:

- універсальною, тобто такою що надає можливість використання її як для передачі основних сигналів існуючого обладнання так і для перспективних видів мережного обладнання різного призначення;

- створена на принципах відкритої архітектури з заданим стандартним набором основних технічних характеристик, які забезпечують роботу любої мережної технології;

- такою, що дозволяє швидко і з мінімальними затратами створювати нові робочі місця та міняти топологію трактів передачі без додаткового прокладання кабельних ліній;

- гнучкою, тобто такою що забезпечує швидку адаптацію до виробничих потреб;

- такою, що має можливість швидко виявити несправність та відновити зв’язок;

- такою, що забезпечує легке її адміністрування;

- з високим рівнем надійності та низькими експлуатаційними витратами.

  - Мета створення СКС.

Основні цілі створення СКС:

- автоматизація обміну інформацією між обладнанням обробки даних;

- корпоративне використання обчислювальних ресурсів і периферійного термінального устаткування;

- створення умов для централізованого керування ресурсами.

- Вимоги до СКС.

  - Вимоги до СКС в цілому.

Виконавець зобов’язується оформити, отримати та надати Замовнику гарантійний сертифікат на СКС від фірми виробника продукції СКС (терміном дії - 20 років). СКС повинна відповідати вимогам до екранованих кабельних систем класу Е з елементною базовою категорією 6, згідно стандартам:

- ISO/IEC 11801. Інформаційні технології. Структурована кабельна система для приміщень замовника;

- ANSI/TIA/EIA-568-B. Стандарт телекомунікаційних кабельних систем комерційних приміщень.

СКС повинна забезпечити:

- єдині кабельні та кросові компоненти;

- надійність та зручність в експлуатації;

- забезпечити швидкість передачі інформації: 10/100/1000 Мб/с;

- можливість нарощування системи.

  - Вимоги до структури СКС.

    - Топологія СКС.

Топологія побудови СКС – „зірка”.

    - Компоненти СКС.

Усі компоненти СКС повинні бути виготовлені відомими виробниками з дотриманням міжнародних сертифікатів якості (ISO 9001, ISO 9002). Для інсталяції (монтажу) СКС використовується мідний екранований симетричний кабель типу „вита пара” категорії 6 (S/FTP Cat. 6). Оболонка та ізоляція кабелю повинні відповідати вимогам протипожежної безпеки класу LSOH.

      - Робоче місце.

На робочому місці (РМ) встановлюється комунікаційна розетка, що містить 2 порти (екрановані роз’єми RJ45). З’єднання у комунікаційній розетці виконується кабелем S/FTP Cat. 6, незалежно від призначення роз’єму, як для телефонного зв’язку так і для локальної обчислювальної мережі (ЛОМ). Вертикальний спуск кабелю до комунікаційної розетки виконується за гіпсокартоном у гофротрубі. Комунікаційні розетки на робочих місцях мають бути вбудовані у стіну. Кожний телекомунікаційний роз’єм розетки має бути промаркований відповідним чином. Кожний роз’єм комунікаційної розетки РМ повинен бути забезпечений патч кордом для підключення персонального комп’ютеру (ПК), телефону, або іншого термінального телекомунікаційного обладнання. План побудови РМ відобразити у РП. Забезпечити можливість використання розеток в залежності від потреби - у якості інформаційних або телефонних портів.

      - Горизонтальна кабельна система.

Горизонтальна кабельна система, яка поширюється від РМ до комутаційного центру (КЦ), повинна виконуватись за фальшстелею у кабельних лотках. Прокладка кабелю по коридорах здійснюється в магістральному металевому перфорованому лотку. В РП передбачити розрахункову наповненість кабельних лотків на 60% та показати план побудови горизонтальної кабельної системи.

      - Магістральна кабельна система.

У РП передбачити необхідні для з’єднання з зовнішніми лініями зв’язку кабельні канали / комутаційну панель для мідних та оптичних портів (точка приєднання до корпоративної / телефонної мережі).

      - Комутаційний центр.

Комутаційний центр складається з чотирьох комунікаційних шаф висотою 43U (юніта) встановлених у приміщенні ______________. Відстань між передніми вертикальними перфорованими стійками має складати 19” (дюймів). Шафа повинна мати ширину 800 мм та глибину 1000 мм. Двері шафи мають бути скляні. Стандартне обладнання шафи складається з:

- терморегулятора;

- блока силових розеток (не менше ніж 9 штук), який монтується на задні рейки для обслуговування з тильної сторони шафи.

Передбачити встановлення у комунікаційній шафі:

- необхідної кількості комутаційних панелей (patch panel 24 порта) для комутації абонентських розеток;

- горизонтальних органайзерів, у достатній кількості, для зручного користування СКС.

- мідних комутаційних шнурів для комутації.

Комунікаційна шафа та її складові повинні бути підключені до контурів інформаційного /електричного заземлення. У РП показати план розміщення обладнання та компоновку у комунікаційній шафі.

Передбачити встановлення в шафі №1:

- міні-АТС (тип та конфігурація визначається окремими документами);

- мідних комутаційних шнурів (72 шт.) для комутації у шафі №1.

Передбачити встановлення в шафі №2:

- необхідної кількості (3шт. - 72 порти) комутаційних панелей (patch panel 24 порта) для комутації непарних портів розеток ЛОМ;

- необхідної кількості (3шт. - 72 порти) комутаційних панелей (patch panel 24 порта) для з’єднання/комутації з шафою №3;

- необхідної кількості (3шт. - 72 порти) комутаційних панелей (patch panel 24 порта) для комутації парних портів телефонних розеток;

- горизонтальних органайзерів, у достатній кількості (12 шт.), для зручного користування СКС.

- мідних комутаційних шнурів (144 шт.) для комутації у шафі №2.

Передбачити встановлення в шафі №3:

- полиці для модемів, конверторів та іншого (2U-1шт.);

- оптичної комутаційної панелі (ODF) (24 порта, тип адаптерів - SC, 1U-1шт.);

- залишити вільне місце (11U) для розміщення комутатора;

- необхідної кількості (3шт - 72 порти) комутаційних панелей (patch panel 24 порта) для з’єднання/комутації з шафою №2;

- необхідної кількості (1шт-24 порта) комутаційних панелей (patch panel 24 порта) для з’єднання/комутації з шафою №4;

- горизонтальних органайзерів, у достатній кількості (4 шт.), для зручного користування СКС.

- мідних комутаційних шнурів (96 шт.) для комутації у шафі №3;

- оптичних комутаційних шнурів (4 шт.) для комутації оптичної комутаційної панелі ODF шафи №3 з ODF Автозалу.

Передбачити встановлення в шафі №4:

- необхідної кількості (1шт. - 24 порта) комутаційних панелей (patch panel 24 порта) для з’єднання/комутації з шафою №3;

- горизонтальних органайзерів, у достатній кількості (1 шт.), для зручного користування СКС;

- мідних комутаційних шнурів (24 шт) для комутації.

Усі порти комутаційних панелей укомплектувати необхідної кількістю мідних та оптичних дротів оптимальної довжини. Тип і кількість визначається у РП.

Комунікаційні шафи та їх складові повинні бути підключені до контурів інформаційного /електричного заземлення. У РП показати план розміщення обладнання та компоновку у комунікаційні шафи відповідно до функціонального признаку:

- секція зовнішніх з’єднань передачі даних (ODF панель 1 U);

- секція активного зовнішнього мережного обладнання (модем – 2 U);

- секція комутаційних панелей та органайзерів;

- секція комп’ютерного обладнання (комутатор Cisco 4507 11U) ;

У РП надати таблицю з’єднання комутаційних панелей, кросів та розеток РМ.

      - Комутаційні панелі та комутаційні шнури.

У РП передбачити систему маркування кабелю, що надає зручність та прозорість системи маркування та ідентифікації елементів СКС, портів робочих місць, комутаційних панелей та кросу телефонних ліній. СКС повинна бути повністю укомплектована комутаційними шнурами для підключення ПК до РМ та для комутації на комутаційних панелях. Передбачити також комутаційні шнури для телефонних ліній. Кількість комутаційних шнурів визначити РП.

    - Вимоги до телекомунікаційного заземлення.

Для реалізації швидкісних бізнес прикладень, які надає СКС класу Е передбачити в РП створення деревовидної топології телекомунікаційного заземлення.

Вимоги до інсталяції СКС.

Інсталяція СКС (будівельно-монтажні роботи) повинна виконуватися Виконавцем, який має та надає Замовнику ліцензії на відповідні види робіт, а також має досвід виконання робіт з монтажу СКС відповідного рівня складності і працює на ринку не менше трьох років. Виконавець надає Замовнику номерні сертифікати фахівців, що безпосередньо здійснюють інсталяцію СКС. Виконавець здійснює інсталяцію СКС згідно з вимогами нормативних документів:

- “Законом України про охорону праці”;

- “Правилами безпеки при роботах на кабельних лініях зв`язку та проводового мовлення” ДНАОП 5.2.30-1.07.-96;

- ВСН 600-81 “Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения”;

- ВСН 600-III-87 “Техника безопасности при монтаже технического оборудования связи и электропитающих устройств”;

- “Правилами устройств электроустановок” (ПУЭ), видання 6-е перероблене та доповнене.

Виконавцем вказується необхідний термін для виконання інсталяції СКС та необхідний термін щодо отримання гарантійного сертифікату, наданий фірмою виробником продукції СКС.

- Порядок контролю та прийомки СКС.

  - Прибори що використовуються для тестування.

Відповідно до умов отримання гарантійного сертифікату, що надається фірмою виробником продукції СКС, для вимірювання відповідних характеристик СКС у РП передбачити використання певних моделей польових тестерів (наприклад кабельний сканер OMNIScanner2 виробництва компанії Fluke).

  - Процедура тестування.

    - Визначені характеристики та точність вимірювання.

У РП Виконавець визначає та погоджує з Замовником перелік характеристик СКС, які підлягають тестуванню та вимірюванню. Для тестування СКС може бути використане обладнання, характеристики якого перевищують вимоги стандартів для приладів ІІ рівня точності й це підтверджено експертизою визнаних незалежних лабораторій, яка надається Замовнику.

    - Програма та методика проведення тестування.

Для вимірювання відповідних характеристик СКС у РП передбачити та погодити з Замовником програму та методику проведення тестування.

    - Загальні вимоги щодо забезпечення проведення тестування.

РП передбачити та погодити з Замовником загальні вимоги, що необхідні для проведення тестування СКС.

    - Звітність.

Після проведення тестування та вимірювальних робіт характеристик СКС на відповідність вимогам фірми виробника продукції СКС, Виконавцем надається технічний звіт. З метою одержання Гарантійного сертифікату фірми виробника продукції на СКС, Виконавцем оформлюється відповідна Заявка на сертифікацію, та отримується сертифікат.

    - Документація.

Після проведення усіх робіт з тестування та перевірки СКС Виконавець надає Замовнику скориговану технічну документацію на СКС відповіно, до п.6 цих Вимог.

- Вимоги безпеки.

Для розробки РП та виконання інсталяції СКС на об’єктах Замовника фахівці Виконавця, що задіяні у вищезгаданих роботах, беруть на себе зобов’язання (затверджені філією "__________") про нерозголошення конфіденційної інформації, в тому числі комерційної таємниці ДП “____________”.

- Вимоги до складу документації РП.

Проектно-кошторисну та технічну документацію виконати відповідно до вимог комплексу стандартів та керівних документів:

- ДБН А.2.2-3-2004

- ГОСТ 34.201-89;

- ГОСТ 34.601-90;

- ГОСТ 34.602-89;

- РД 50-34.698-90.

Документація повинна містити:

- пояснювальна записка;

- установчі креслення щодо розміщення обладнання в телекомунікаційних шафах та організації кабельних каналів;

- кабельні комунікації

  - план кабельних трас та розміщення обладнання;

  - схеми підключення обладнання;

  - кабельні журнали, які відображають постійні з’єднання, текуче кросування у комунікаційній шафі, склад кабельних джгутів та трасу прокладення кабелю;

  - специфікацію обладнання;

- кошторисна документація (відокремити вартість робіт від вартості придбання обладнання);

- технічний опис СКС (з вказівкою довжини трас, таблиць з’єднань);

- технічний звіт про проведення тестування та вимірювальних робіт характеристик СКС на відповідність вимогам фірми виробника продукції СКС;

- інструкцію для користувача;

- інструкцію для обслуговуючого персоналу;

- додатки (ліцензія на проектування, технічні характеристики обладнання, сертифікати).

- Умови узгодження та внесення змін до робочого проекту

Всі зміни, що можуть бути внесені Замовником до даних Технічних вимог на побудову структурованої кабельної системи стосовно розташування, перерозподілу, зміни кількості і конфігурації робочих місць СКС, штатних місць встановлення телекомунікаційного обладнання, комутаційних центрів, магістральних оптичних та мідних каналів зв’язку, повинні бути враховані в локальному технічному завданні. Додаткові обсяги робіт, викликані цими обставинами, складають предмет окремих Договорів між Замовником та Виконавцем.

У разі зміни даних Технічних вимог щодо архітектури та конфігурації окремих підсистем Системи, які можуть бути викликані непередбаченими поточними потребами Замовника, складається локальне Завдання. Додаткові обсяги робіт, викликані цими обставинами, складають предмет окремих Договорів між Замовником та Виконавцем.

Всі уточнення та доповнення до цих Технічних вимог вносяться лише за узгодженням Замовника та Виконавця у письмовому вигляді.