ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на структуровану кабельну систему

# Загальні відомості

Даним додатком визначається об’єм робіт з установки структурованої кабельної системи (СКС) для комп’ютерної та телефонної мережі, що встановлюється в будівлі Замовника за адресою__________________________________________.

В даному документі наводяться вимоги до створення СКС.

# СКС

## Призначення та цілі створення СКС

### Призначення СКС

СКС призначена для забезпечення єдиного універсального фізичного рівня для функціонування слабоструменевих систем: комп’ютерної мережі, телефонії. До кожного порту на робочому місці у нормальному режимі експлуатації можливо підключення комп’ютера або телефону.

### Цілі створення СКС

СКС повинна надати наступні можливості: забезпечення збереження капіталовкладень за рахунок тривалого терміну служби СКС; створення єдиної служби експлуатації кабельної системи; можливість „прозорого” адміністрування кабельних з’єднань; підвищення надійності кабельної системи; зниження втрат за рахунок суттєвого зменшення відмов кабельної системи; використання одночасно різноманітних мережених протоколів та мережених архітектур в одній кабельній системі; за рахунок наявності стандартизованого інтерфейсу, проводити модернізацію обладнання на місцях без заміни кабельної проводки; забезпечити в майбутньому перехід на нові серверні платформи без заміни кабельної проводки.

## Характеристики об’єкта для установки СКС

СКС встановлюється в офісі заголеною площею _____, який розташовано на 1 поверсі будівлі.

Зовнішні комунікації  входять в кімнату №__ на 1 поверсі .

Стіни кімнат з цегли, висота приміщень ___ м, у всіх приміщеннях підвісна зашивна стеля типу.

## Загальні вимоги до СКС

В офісі встановлюється СКС на __ портів. Розташування робочих місць та розеток по приміщенням наведено в Табл. 1. та на Рис. 1.

### Відповідність стандартам

СКС повинна створюватися в відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 11801:2002 “Information technology – Generic cabling for customer premises”.

При створенні СКС необхідно також керуватися положеннями нормативних документів. BICSI Telecommunication Distribution. Methods Manual. 10th Edition:2003 ? ПУЕ – „Правила устройств електроустановок”

### Вимоги до ідентифікації та маркування елементів СКС

Основні компоненти встановлення СКС повинні мати унікальні індивідуальні ідентифікатори та бути промарковані.

До основних компонентів СКС відносяться: кроси, монтажні шафи, крос-панелі, коробки, що розміщуються в підлозі, кабельні відрізки, розетки, інформаційні порти, крос-кабелі, кабель-канали, прохідні отвори, елементи системи телекомунікаційного заземлення.

Ідентифікатор елемента СКС повинен бути ієрархічним та повинен  „нести” інформацію: про типі елемента; можливу приналежність до підсистеми або компоненту старшого рівня; порядковий номер всередині підсистеми або компонента.

Система ідентифікації елементів повинна бути розроблена у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC TR 14763-1.

### Вимоги к надійності

СКС повинна забезпечувати постійні характеристики каналу. Розриви з’єднань дозволяються тільки на кросовому полі.

### Розміщення робочих місць

Табл. 1. Розташування робочих місць по  кімнатах

Табл. 2.  Додаткові побутові розетки по кімнатах

Рис. 1.  План-схема приміщення з розміщенням робочих місць.

### Тестування

Процедура тестування проводки визначається документом ISO/IEC 11801:2002. Перевірка характеристик системи повинна здійснюватися за допомогою кабельного сканера. По кожному з’єднанню Виконавець надає протокол тестування.

Вимірюються наступні параметри кабельних з’єднань (з обох сторін): Wire Map (карта з’єднань), Length (довжина), Attenuation (затухання), NEXT (наводки між окремими парами), ACR, PS NEXT (сумарні наводки між парами), ELFEXT (різнорівневі наводки), PS ELFEXT (сумарні різнорівневі наводки), Return Loss (зворотні утрати). Перевірка кожного  кабельних з’єднання оформлюється протоколом тестування.

## Вимоги до компонентів СКС

СКС повинна відповідати вимогам категорії 5е та повинна бути виконаною в неекранованому варіанті (UTP). Виробник компонентів СКС – компанія Tyco Eleсtronics AMP.

### Топологія

СКС має централізовану топологію.

Центр комутації (крос) розміщується в кімнаті №__. Крос створюється на базі відкритої 19” монтажної стійки 42U.

АТС планується розташувати в на стіні біля монтажної шафи.

### Розміщення обладнання в кросі

#### Розміщення обладнання в монтажній шафі

| Unit | Обладнання | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | Патч панель 50xRJ45 UTP кат.5e, 1U | Порти АТС |
|  | Організатор кабелю |  |
|  | AMP Патч панель 24xRJ45 UTP кат.5e, 1U, 19 | Крос – панель портів робочих місць №1 |
|  | Організатор кабелю |  |
|  | AMP Патч панель 24xRJ45 UTP кат.5e, 1U, 19" | Крос – панель портів робочих місць №2 |
|  | Організатор кабелю |  |
|  | AMP Патч панель 24xRJ45 UTP кат.5e, 1U, 19" | Крос – панель портів робочих місць №3 |
|  | Організатор кабелю |  |
|  |  | Активне мережеве обладнання |
|  | АТС (5 юнитов) |  |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  | …… | Резерв |
|  | …… | Резерв |

Активне мережеве обладнання, АТС, UPS придбається Замовником поза межами даного договору.

### Прокладка кабелю в кімнатах

Кабелі проходять за стелею та опускаються  в штрабах до робочих місць, або в трубах до люків.

### Зона робочого місця

Два варіанта реалізації робочого місця.

Варіант 1. На стіні. Інформаційна розетка (RJ45x2), три електричних «комп’ютерних» та одна електрична «побутова» розетка. Висота розміщання - між кришкою столу і під стольною тумбою (60-70 см).

Вариант 2. В люці. Інформаційна розетка (RJ45x2), дві електричних «комп’ютерних» та одна електрична «побутова» розетка.

Всі «комп’ютерні» розетки живляться від централізованого UPS.

## Виконання робіт

Основні етапи робіт по створенню СКС: розробка робочої документації, поставка обладнання,  монтажні роботи, тестування та документування установки.

Перелік основних робіт: розробка робочої документації, підготовка прохідних отворів,  підготовка кабельних відрізків, прокладання кабелю UTP, встановлення монтажної шафи, встановлення розеток, встановлення крос - панелей, термінування портів RJ45 на розетках, термінування портів RJ45 на крос - панелях робочих місць, тестування кабельних з’єднань UTP 2x4 cat5e, розробка документації з описом установки СКС.

## Документація

Документація повинна містити протоколи тестування всіх ліній, план-схему розміщення розеток и трас прокладання кабелю, таблицю з’єднань "порт комутаційної панелі – порт розетки", схему розміщення комутаційних панелей в стійці, схему електричного розподільчого щита, схеми розеток електроживлення та освітлення.

Комплект документації на установку СКС складається в двох екземплярах, по одному, для Замовника й Виконавця.

# Гарантії

На встановлену СКС Виконавець надає гарантію на 25 років від компанії Tyco Eleсtronics AMP.

# Проведення змін і доповнень технічних вимог

Дані технічні вимоги можуть уточнятися за взаємним погодженням сторін, зміни фіксуються в письмовому вигляді й оформляються як доповнення до договору.

| Замовник |  | Виконавець |
| --- | --- | --- |