ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на построение структурированной кабельной системы (СКС) офиса _____________ в г. Киев__________________________-

1. Общие положения

- Структурируемая кабельная система (СКС) должна соответствовать стандарту ISO/IEC 11801;

- Топология построения СКС - «звезда»;

- Должны использоваться компоненты СКС производства компании Reichle&De-Massari

- Компоненты СКС должны быть экранированными. Для монтажа СКС используется экранированный кабель типа «витая пара» категории 5е и экранированные патч-панели, по категории соответствующие категории кабеля. Оболочка и изоляция кабеля должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности класса LSOH. Модули розеток RJ-45 на рабочих местах должны быть экранированными. Вся проводка на рабочих местах должна быть выполнена экранированным кабелем типа "витая пара" категории 5е не зависимо от того будет проводка использоваться для телефонии или для ЛВС;

- Коммуникационные розетки на рабочих местах должны быть встроенными в стену. По согласованию допускается установка внешних розеток на стену или на элементах мебели;

- Коммуникационные розетки на рабочих местах и порты на кросс-панелях должны быть промаркированы, соответствующие порты и розетки должны иметь одинаковые обозначения;

- Магистральная прокладка кабеля должна вестись за подвесными потолками, в полостях стен или с применением других инженерных коммуникаций, или, по согласованию, в пластиковых коробах;

- Вертикальный спуск кабеля к коммуникационным розеткам  рабочих мест должен осуществляется за гипсокартоном, в случае, если стена выполнена из гипсокартона, под покрытием стены по штробам в специальных гофрированных шлангах, в случае, если стена выполнена из кирпича или бетона, или, по согласованию, в вертикальных коробах;

- Проводка на рабочих местах, по согласованию, может вестись по мебели во встроенных мебельных полостях или в пластиковых коробах. Короба должны быть надежно закреплены на внутренних стенках мебели, крепление коробов не должно приводить к порче эстетичного вида мебели;

- В здании имеется 4 этажа, однако в перспективе здание будет насчитывать 6 этажей. На данном этапе СКС выполняется только на первых 3 этажах, каждый этаж имеет 2 крыла и центральную группу комнат. Длина этажа составляет 135 м, ширина 12 м. На этажах имеется сеть колонн с шагом 6 м, а также поперечные к продольной оси здания балки, удерживающие горизонтальные перекрытия и лежащие на колоннах на расстоянии 6 м друг от друга.

- Высота от пола до перекрытия составляет 4.5 м. В помещениях планируется подвесной потолок типа "Армстронг". Расстояние от подвесного потолка до перекрытия составляет 70 см.

- На каждом этаже планируется разместить максимум 240 рабочих мест, что соответствует 480 портам, по 240 портов на крыло (с учетом группы центральных комнат).

- Этажная проводка должна выполняться по лоткам, установленным за подвесным потолком. Магистральный лоток должен быть проложен вдоль дальней глухой стены.

- Этажная проводка должна разделяться на проводку в левом крыле и проводку в правом крыле. Проводка каждого крыла выводится в этажный коммутационный шкаф, расположенный в данном крыле.

- Этажные шкафы соединяются межэтажной проводкой с центром коммутации.

- Центром коммутации СКС является  коммуникационные шкафы, установленные в экранированном серверном помещении на 3-ем этаже. Ввод проводки СКС в экранированную серверную должен производится через экранированный ввод, который изготавливается и устанавливается исполнителем экрана серверной.

- Для экономии места в серверном помещении на третьем этаже также размещается шкаф для СКС одного из крыльев 3-го этажа.

2.	Коммуникационные шкафы

- В здании должно быть установлено 8 напольных коммуникационных шкафов шириной 800 мм и глубиной 800 мм, высотой 42U, с расстоянием между передними направляющими 19 дюймов, а также с расстоянием между задними направляющими 19 дюймов.

- 3 шкафа размещаются в серверной, остальные в крыльях этажей. Первый шкаф, устанавливаемый в серверном помещении, служит для установки центрального пассивного и активного сетевого оборудования. Второй шкаф, устанавливаемый в серверном помещении, служит для установки центрального пассивного оборудования интеграции голоса в СКС (патч-панели или кросс-панели). Третий шкаф, устанавливаемый в серверном помещении, служит для установки пассивного и активного сетевого оборудования СКС одного из крыльев 3-го этажа.

- Шкафы должны иметь верхнюю и нижнюю крышку с люком для кабельного ввода. Шкафы должны иметь боковые съемные металлически стенки, заднюю стенку с вентиляционными прорезями, выполненную в виде двери, и переднюю стенку, выполненную в виде двери с прозрачной или затемненной вставкой из пластика или оргстекла. Шкафы должны быть оборудованы терморегуляторами и блоками вентиляторов охлаждения, устанавливаемыми в верхнем цоколе шкафа. Каждый шкаф должен быть укомплектован блоками силовых розеток в общей сложности на 9 - 12 подключений;

- Во всех шкафах устанавливаются горизонтальные кабельные органайзеры из расчета 1 органайзер на 24-30 портов на патч-панели. Кроме того, шкаф должен быть укомплектован дополнительными горизонтальными органайзерами из расчета по 1 органайзеру на сетевой коммутатор. Применяемые горизонтальные органайзеры должны иметь повышенную емкость не менее чем на 40 патч-кордов.

- Шкафы должны быть укомплектованы вертикальными кабельными органайзерами ("кольцами"), выполненными из металла и способными удержать не менее 60 патч-кордов. Вертикальные органайзеры размещаются по 8, на передних вертикальных направляющих шкафа через равное расстояние, сообразно размещению пассивного и активного оборудования;

- Коммуникационные шкафы должны быть подключены к контуру заземления.

3.	Телефония

- В здании будет установлена цифровая АТС, поэтому необходимо предусмотреть подачу

телефонии по межэтажной проводке из центрального коммутационного шкафа в этажные для интеграции телефонии в СКС.

- Межэтажная телефонная проводка выполняется пятидесятипарным кабелем.

- В каждый этажный шкаф из центрального должны быть проложены 2 пятидесятипарных кабеля, которые должны быть раскроссированы на 2 патч-панели емкостью по 50 портов;

- Патч-панели интеграции голоса крепятся на задних вертикальных направляющих этажных шкафов.

- Решение по подаче абонентских линий от АТС в центральный коммутационный шкаф и соответствующее решение по их интеграции с СКС в центральном шкафу будет описан дополнительно.

4.	Патч-корды

- СКС должна быть укомплектована патч-кордами для коммутации на рабочих местах и на патч-панелях;

- Для подключения компьютеров на рабочих местах и на патч-панелях используются экранированные патч-корды. Длина патч-кордов выбирается на этапе составления проекта по постройке СКС;

- Цвет патч-кордов должен быть одинаковым. Предпочтение цветов: серый, белый.

- Патч-корды для подключения телефонов на рабочих местах поставляются заказчиком.

5.	Тестирование и документирование СКС

- Смонтированная СКС должна быть протестирована на соответствие категории 5е, с предоставлением результатов проведения работ по тестированию, подробной коммутационной схемой СКС и кабельным журналом. Распределительные панели и коммуникационные розетки на рабочих местах должны быть промаркированы в соответствии со схемой СКС.

6.	Особые условия

- В крыльях этажей, на пространстве 36х12 м будут созданы области работы с клиентами под названием "открытый офис". Рабочие места "открытого офиса" находятся посреди зала и не имеют соприкосновения со стенами. Необходимо разработать и предложить решение по организации проводки СКС к рабочим местам "открытого офиса".

- Для обеспечения работы беспроводных устройств в здании будет создана беспроводная компьютерная сеть на основе стандарта 802.11g и беспроводная телефонная сеть на основе стандарта DECT. Точки доступа Wi-Fi и станции DECT будут размещаться за подвесным потолком. Для обеспечения работы этих устройств необходимо предусмотреть прокладку 16 свободных сегментов кабеля на каждое крыло этажа, которые должны быть проведены и закреплены за подвесным потолком. Эти сегменты должны быть расшиты на отдельную 16-портовую патч-панель в каждом этажном шкафу.

7.	Согласования

- Все работы по постройке СКС, компоненты, технологии и решения должны быть согласованы с представителем заказчика __________________ на этапе составления проекта по постройке СКС;

- Все активное сетевое оборудование поставляется и монтируется представителями заказчика___________________;

- По всем вопросам относительно постройки СКС необходимо взаимодействовать с заместителем начальника Департамента ИТ _______________________________________